Выключатели автоматические  ВА51-25 и ВА51Г25 ТУ16-522.157-97

Выключатели автоматические ВА51-25 и ВА51Г25 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц; для пуска, отключения и защиты асинхронных электродвигателей от токов перегрузки и токов короткого замыкания, а также для оперативных включений и отключений цепей с частотой до 30 включений в час.

Технические характеристики

| ## Наименование параметров | ## Значение |
| --- | --- |
| ## Номинальное напряжение переменного тока частоты 50, 60 Гц , В Номинальные токи расцепителей, А Номинальная наибольшая отключающая способность при 380 В, кА Износостойкость, циклов ВО: -общая -коммутационная Масса, не более, кг | ## до 380 0,3; 0,4; 0,5; 0,6;0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10; 12,5; 16; 20; 25 и 32 А (только для ВА51-25) до 3,8 50000 30000 0,585 |

Характеристики расцепителей

контрольная температура 40 С

| ### Стандарт | Тип | Тепловой расцепитель |  |  | Электромагнитный расцепитель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не рас- цепле- ние | расцепле- ние | время | уставка по току срабаты- вания | не рас- цепле- ние | расцепле- ние | время |
| ГОСТ Р 50030.2-94 | ВА51-25 | 1,05 In | 1,30 In |  1ч  1ч | 3,5 In | 2,8 In | 4,2 In |  0,2 с |
|  |  |  |  |  | 7 In | 5,6 In | 8,4 In |  |
|  |  |  |  |  | 10 In | 8 In | 12 In |  |
|  | ВА51Г25 | 1,05 In | 1,2 In |  1ч | 14 In | 11,2 In | 16,8 In |  |

Пример записи обозначения выключателей при заказе и в документации другого изделия:

«Выключатель ВА51Г25-34111ОР20УХЛ3, 380 В, 50-60 Гц, 6,3 А, 14 In, 1р и 1з свободные контакты,

ТУ16-522.157-97».

Структура условного обозначения

## ВА51       -         25     -    3           Х           ХХ           1             О              Х             ХХ              ХХХХ

Обозна-  Разде-        Обозна-  Число  Исполне-     Обозна-        Ручной     Допол-    Обозначе-    Обозначение         Обозначение

чение      литель-     чение      полю-  ние мак-      чение до-      привод,     нитель-  ние регу-      степени защи-       климатичес-

серии      ный            номи-     сов       симальных полнитель - стацио-     ные ме-   лировки       ты от воздейст-     кого исполне-

знак           нально-               расцепите-  ных расце-   нарное      ханизмы номиналь-  вия окружаю-        ния и катего-

#### или бук-    го тока:               лей тока:    пителей и     исполне-   отсутст-  ного тока     щей среды по        рии размеще-

ва Г- для   25- 32 А               2- расцепи-  свободных    ние            вуют        расцепи-      ГОСТ 14255:         ния по

выклю-                                   тель в зоне   контактов:                                     теля то-        00- IP00 – зажи-      ГОСТ 15150:

чателей,                                 токов ко-      00- без до-                                        ков перег-    мов для присое-      УХЛ3; Т3

предназ-                                 роткого        полнитель-                                        рузки:           динения внешних

наченных                              замыкания;   ных расце-                                        Р-с  регули-  проводников и

для защи-                              4- расцепи-   пителей и                                          ровкой но-    IP30- оболочки

ты элект-                               тель в зоне   свободных                                           минального   выключателя;

родвига-                                    токов перег- контактов;                                            тока;              20- IP20- зажи-

телей                                      рузки и ко-   11- свобод-                                       0- без регу-   мов для присое-

роткого за-   ные контак-                                      лировки но-  динения внешних

мыкания       ты;                                                    минального   проводников и

18- незави-                                       тока               IP30- оболочки

симый расце-                                                          выключателя

питель и сво-

бодные кон-

такты

Время-токовые характеристики

срабатывания выключателей с холодного состояния при температуре воздуха 40 С

для  ВА51-25                                                                     для  ВА51Г25

Время срабатывания

Время срабатывания

Ток нагрузки кратный номинальному,

1,05     1,5

1

0,75

1,3

2

0,1

1

10

16

4

3

6

5

10

9

8

7

14

12

I

--

In

1

10

100

0,01

С

мин.

Ток нагрузки кратный номинальному,

С

0,75

0,01

0,1

I

--

In

5

2

1,5

1

1,25

3

4

12

7

8

9

10

6

14

16

100

1

10

10

мин.

1

Внешний вид, габаритные, установочные и

присоединительные размеры

2 отв. О 4,5

87.5

100

150

70

Выключатель без свободных контактов                           Для степени защиты IP20

52,5

17.5

88,5

7.5

70

Дополнительные крышки

24

42

Выключатель со свободными контактами

70

39

13,5

25,5

13,5

13,5

Возможно сочетание свободных контактов: 1з+1р; 2з; 2р; 2р+1з.

  Сочетание свободных контактов 2р+1з имеет одну общую точку для размыкающих контактов.